## Tabulka telemetrie
Tabulka telemetrie - soupis přenášených informací do ŘS provozovatele LDS
| Vyplňuje žadatel |  |  | Vyplňuje provozovatel LDS | [7 empty] | Pomocný nástroj pro definování rozsahu přenášených informací
Popis prvku | Označení celku v JS | Označení prvku v JS | Napěťová hladina | Požadovaný přenos | Přenos | Č. IEC | Typ | Adresa IEC 60870-5-104 | Odzkoušeno | výrobna | PpS SVR stávající výrobny | samostatný BSAE | samostatné odběrné zařízení | LDS
MÍSTO PŘIPOJENÍ výrobny, samostatné BSAE, samostatného odběrného zařízení, LDS | [9 empty] | x | x | x | x | x
Stavy | [9 empty] | x | x | x | x | x
Vypínač QM vypnut / zapnut | [9 empty] | x | x | x | x | x
Odpínač QS vypnut / zapnut | [9 empty] | x | x | x | x | x
Odpínač s pojistkou QSF vypnut / zapnut | [9 empty] | x | x | x | x | x
Přípojnicový odpojovač Q vypnut / zapnut | [9 empty] | x | x | x | x | x
Vývodový odpojovač Q vypnut / zapnut | [9 empty] | x | x | x | x | x
Vývodový uzemňovač QE vypnut / zapnut | [9 empty] | x | x | x | x | x
Pojistka FU vypnuta / zapnuta | [9 empty] | x | x | x | x | x
Jistič FA vypnut / zapnut | [9 empty] | x | x | x | x | x
Automatika ostrovního provozu - AOP - část ES v ostrovním provozu | [9 empty] | x |  | x
Hlášení | [9 empty] | x |  | x
Suma působení ochran | ---- | [8 empty] | x |  | x
Měření | [9 empty] | x | x | x | x | x
Proud fáze L2 [A] | [9 empty] | x | x | x | x | x
Sdružené napětí Us [kV] | [9 empty] | x | x | x | x | x
Činný výkon P [MW] | [9 empty] | x | x | x | x | x
Jalový výkon Q [MVAr] | [9 empty] | x | x | x | x | x
Účiník [-] | [9 empty] | x | x | x | x | x
Frekvence f [Hz] | [9 empty] | x | x | x |  | x
Odbočka transformátoru vvn/vn [-] | [9 empty] | x | x | x | x | x
ROZPADOVÉ MÍSTO zařízení, pokud není zároveň MÍSTEM PŘIPOJENÍ | [9 empty] | x | x | x | x | x
Stavy | [9 empty] | x | x | x | x | x
Vypínač QM vypnut / zapnut | [9 empty] | x | x | x | x | x
Jistič FA vypnut / zapnut | [9 empty] | x | x | x | x | x
Hlášení | [9 empty] | x |  | x |  | x
Suma působení ochran | [9 empty] | x |  | x |  | x
MĚŘENÍ ZE SVOREK ZAŘÍZENÍ | [9 empty] | x | x | x | x | x
Činný výkon P [MW] | [9 empty] | x | x | x | x | x
Jalový výkon Q [MVAr] | [9 empty] | x | x | x | x | x
Sdružené napětí Us [kV] | [9 empty] | x | x | x | x | x
Kapacita akumulátoru [%] | [9 empty] | x | x | x
OMEZOVÁNÍ ČINNÉHO VÝKONU P | [9 empty] | x |  |  |  | x
Stavy | [9 empty] | x |  |  |  | x
100 % jmenovitého výkonu (bez omezení) | [9 empty] | x |  |  |  | x
60 % jmenovitého výkonu | [9 empty] | x |  |  |  | x
30 % jmenovitého výkonu | [9 empty] | x |  |  |  | x
75 % jmenovitého výkonu | [9 empty] | x |  |  |  | x
50 % jmenovitého výkonu | [9 empty] | x |  |  |  | x
0 % jmenovitého výkonu | [9 empty] | x |  |  |  | x
Hlášení | [9 empty] | x |  |  |  | x
Překročení meze P (stupně činného výkonu) | [9 empty] | x |  |  |  | x
Povely | [9 empty] | x |  |  |  | x
100 % jmenovitého výkonu (bez omezení) | [9 empty] | x |  |  |  | x
60 % jmenovitého výkonu | [9 empty] | x |  |  |  | x
30 % jmenovitého výkonu | [9 empty] | x |  |  |  | x
75 % jmenovitého výkonu | [9 empty] | x |  |  |  | x
50 % jmenovitého výkonu | [9 empty] | x |  |  |  | x
0 % jmenovitého výkonu | [9 empty] | x |  |  |  | x
REGULACE NAPĚTÍ U/Q | [9 empty] | x |  | x
Stavy | [9 empty] | x |  | x
Automatická sekundární regulace napětí - zapnuta/vypnuta | [9 empty] | x |  | x
Měření | [9 empty] | x |  | x
Zadané napětí [kV] | [9 empty] | x |  | x
Zadaný účiník [-] | [9 empty] | x |  | x
Zadaný jalový výkon [MVAr] | [9 empty] | x |  | x
Strmost regulace (dQ/dt) [MVAr/s] | [9 empty] | x |  | x
Časová konstanta regulace [s] | [9 empty] | x |  | x
Zadaná tolerance U [kV] | [9 empty] | x |  | x
Zpoždění startu regulace [s] | [9 empty] | x |  | x
Povely | [9 empty] | x |  | x
Automatická sekundární regulace napětí - zapnout/vypnout | [9 empty] | x |  | x
Zadané napětí [kV] | [9 empty] | x |  | x
Zadaný účiník [-] | [9 empty] | x |  | x
Zadaný jalový výkon [MVAr] | [9 empty] | x |  | x
Strmost regulace (dQ/dt) [MVAr/s] | [9 empty] | x |  | x
Časová konstanta regulace [s] | [9 empty] | x |  | x
Zadaná tolerance U [kV] | [9 empty] | x |  | x
Zpoždění startu regulace [s] | [9 empty] | x |  | x
LOKÁLNÍ MĚŘENÍ | [9 empty] | x |  | x
Měření | [9 empty] | x |  | x
Venkovní teplota [˚C]5) | [9 empty] | x
Intenzita slunečního záření [W/m²]6) | [9 empty] | x
Rychlost větru [m/s]7) | [9 empty] | x

## Pokyny k vyplnění
Soubor vychází z požadavků provozovatele regionální distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, ze které je LDS napájena
1. Pokyny pro značení prvků
| Označení celku v JS |  | jedná se o označení názvu rozvaděče, skříně, čísla výrobního modulu apod.
| Označení prvku v JS |  | Značení | Číslování
| Výkonový vypínač |  | QM(x) | (x) udává číslo prvku, pokud je v poli nebo rozvaděči jeden prvek, číslo nemusí být uvedeno
| Odpojovač vn |  | Q(x)
| Odpínač |  | QS(x)
| Odpínač s pojistkami |  | QSF(x)
| Uzemňovač |  | QE(x)
| Pojistka |  | FU(x)
| Jistič |  | FA(x)
| Transformátor 110 kV |  | T10(x)
| Transformáror distirbuční |  | T1(x)
| Poznámka: | Je možné přidávat řádky v příslušných odstavcích v případě více zařízení, více míst připojení, více měření apod.
2. Pokyny pro signalizaci stavů a hlášení
| Jistič FA1 vypnut / zapnut |  | Stavy přenášené do DŘS mohou být ve skutečnosti i logickým součinem stavů jističe FA1 a stykače KM1, které jsou zapojeny v sérii
| Signalizace 100 % jmenovitého výkonu (bez omezení) |  | Signál může být odvozen od neaktivních stupňů 60 % (75 %), 30 % (50 %) a 0 %
| Překročení meze P (stupně činného výkonu) |  | U signálu „Překročení meze P“ je nutno nastavit časové zpoždění signalizace dle reakční doby výrobny a ŘJ LDS na novou požadovanou úroveň. Maximální reakční doba výrobny je 2 min. Delší reakční dobu výrobny lze připustit na základě technického zdůvodnění. Signalizace bude odvozena od maximálního povoleného výkonu daného stupně (100 %, 60 % (75 %), 30 % (50 %) a 0 %), logická funkce musí být řešena v rámci ŘJ.
| Povel 100 % jmenovitého výkonu (bez omezení) |  | Povelem „Výkon 100 % (bez omezení)“ bude zrušen předchozí navolený stupeň.
2. Pokyny pro měření
Pro měření teploty doporučujeme: rozsah -30 až +40oC, čidlo umístit na severní straně objektu.
Pro měření slunečního záření doporučujeme: rozsah 0 až 1000 W/m2, čidlo orientovat k jihu a svisle.
Pro měření rychlosti větru doporučujeme: rozsah 0 až 30 m/s.
Pro měření je vhodné používat převodníky na proudovou smyčku v rozsahu 4÷20 mA, nebo převodníky s protokolem pro komunikaci s ŘJ (např. MODBUS-RTU).
Požadovaná delta kritéria pro přenos dispečerského měření.
|  | Hodnota | Diferenční (%) | Integrační (%) | Skupinově
|  | IL2 | 2 | 400 | NE
|  | Us | 1 | 90 / 25* | NE
|  | P, Q | 2 | 120 | NE
|  | cos ϕ | 1 | 25 | NE
* platí pro výrobnu s U/Q regulací

## Seznam (hidden)
VN | ANO
NN | NE