## Tabulka telemetrie
Tabulka telemetrie - soupis přenášených informací do ŘS provozovatele LDS - aktualizace 12. 8. 2026
|  | Vyplňuje žadatel |  |  | Vyplňuje provozovatel LDS | [7 empty] | Pomocný nástroj pro definování rozsahu přenášených informací
Popis prvku | Označení PLDS | Označení celku v JS | Označení prvku v JS | Napěťová hladina | Požadovaný přenos | TI | ASDU IEC 60870-5-104 | IOA IEC 60870-5-104 | Odzkoušeno | Poznámka | výrobna | PpS SVR stávající výrobny | akumulace | samostatné odběrné zařízení | LDS
MÍSTO PŘIPOJENÍ výrobny, samostatné BSAE, samostatného odběrného zařízení, LDS | [9 empty] | Platí pro SoP vn, vvn. | x | x | x | x | x
Stavy prvků vstupních polí | [10 empty] | x | x | x | x | x
Vypínač QM vypnut / zapnut | QM |  |  |  |  | 31 |  | 1 |  |  | x | x | x | x | x
Odpínač QS vypnut / zapnut | QS1 |  |  |  |  | 31 |  | 2 |  |  | x | x | x | x | x
Odpínač s pojistkou QSF vypnut / zapnut | QSF1 |  |  |  |  | 31 |  | 3 |  |  | x | x | x | x | x
Přípojnicový odpojovač Q1 vypnut / zapnut | Q1 |  |  |  |  | 31 |  | 4 |  |  | x | x | x | x | x
Vývodový odpojovač Q6 vypnut / zapnut | Q6 |  |  |  |  | 31 |  | 5 |  |  | x | x | x | x | x
Vývodový uzemňovač QE6 vypnut / zapnut | QE6 |  |  |  |  | 31 |  | 6 |  |  | x | x | x | x | x
Spínač dekompenzační tlumivky / induktivní kompenzace | QM |  |  |  |  | 31 |  | 7 |  | Kapacitní jalový výkon veškerých kabelových vedení vvn a vn (včetně přívodních kabelových vedení) ve vlastnictví uživatele DS musí být trvale kompenzován příslušnou induktivní kompenzací (pozn. nejedná se o zemní zhášecí tlumivku). | x |  | x | x | x
Hlášení | [10 empty] | x |  | x
Suma působení ochran | H100NAT |  |  |  |  | 30 |  | 8 |  | Pouze v případě rozpadového místa = místo připojení. | x |  | x
Měření | [10 empty] | x | x | x | x | x
Proud fáze L2 [A] | IL2 |  |  |  |  | 36 |  | 9 |  | Absolutní hodnota, může být průměr proudů z měřených fází. | x | x | x | x | x
Sdružené napětí Us [kV] | Us |  |  |  |  | 36 |  | 10 |  | Průměr z hodnot sdružených napětí. | x | x | x | x | x
Činný výkon P [MW] | P |  |  |  |  | 36 |  | 11 |  | Znaménko "-" při dodávce do DS , "+" při odběru z DS. | x | x | x | x | x
Jalový výkon Q [MVAr] | Q |  |  |  |  | 36 |  | 12 |  |  | x | x | x | x | x
Účiník [-] | cos fi |  |  |  |  | 36 |  | 13 |  |  | x | x | x | x | x
Frekvence f [Hz] | f |  |  |  |  | 36 |  | 14 |  |  | x | x | x |  | x
Odbočka transformátoru vvn/vn [-] | Odb |  |  |  |  | 36 |  | 15 |  |  | x | x | x | x | x
ROZPADOVÉ MÍSTO zařízení, pokud není zároveň MÍSTEM PŘIPOJENÍ | [9 empty] | Platí také pro ostrovní provoz. | x | x | x | x
Stavy | [10 empty] | x | x | x | x
Vypínač QM vypnut / zapnut | QM |  |  |  |  | 31 |  | 16 |  | Platí pro SoP vn a vvn se zařízením 1 MW a více. Stav jednoho spínacího prvku nebo log. součet paralelně řazených prvků nebo logický součin sériově řazených prvků. | x | x | x | x
Hlášení | [10 empty] | x | x | x
Suma působení ochran | H100NAT |  |  |  |  | 30 |  | 17 |  | Platí v případě signalizace rozpadového místa. | x | x | x
MĚŘENÍ ZE SVOREK výrobního modulu | [10 empty] | x | x |  |  | x
Činný výkon P [MW] | P |  |  |  |  | 36 |  | 18 |  | Znaménko "+" při dodávce, "-" při odběru. | x | x |  |  | x
Jalový výkon Q [MVAr] | Q |  |  |  |  | 36 |  | 19 |  |  | x | x |  |  | x
Sdružené napětí Us [kV] | Us |  |  |  |  | 36 |  | 20 |  |  | x | x
Stav nabití akumulace [%] | SoC |  |  |  |  | 36 |  | 21 |  | Platí pro hybridní systémy, vztaženo k nominální kapacitě. | x | x
MĚŘENÍ ZE SVOREK akumulace | [12 empty] | x |  | x
Činný výkon P [MW] | P |  |  |  |  | 36 |  | 22 |  | Znaménko "+" při dodávce, "-" při odběru. Platí pro společné vstupní (odběr) a výstupní (dodávka) svorky zařízení. Platí pro výstupní (dodávka) svorky zařízení, pokud jsou svorky oddělené. |  |  | x |  | x
Jalový výkon Q [MVAr] | Q |  |  |  |  | 36 |  | 23 |  |  |  |  | x |  | x
Činný výkon P [MW] | P |  |  |  |  | 36 |  | 24 |  | Znaménko "+" při dodávce, "-" při odběru. Platí pro vstupní (odběr) svorky zařízení, pokud jsou svorky oddělené. |  |  | x |  | x
Jalový výkon Q [MVAr] | Q |  |  |  |  | 36 |  | 25 |  |  |  |  | x |  | x
Sdružené napětí Us [kV] | Us |  |  |  |  | 36 |  | 26 |  |  |  |  | x
Stav nabití akumulace [%] | SoC |  |  |  |  | 36 |  | 27 |  | V jednotách % ze jmenovité elektrické energie v kWh uložitelné v AKU. |  |  | x
MĚŘENÍ ZE SVOREK odběrného zařízení | [13 empty] | x | x
Činný výkon P [MW] | P |  |  |  |  | 36 |  | 28 |  | Znaménko "+" při dodávce, "-" při odběru. |  |  |  | x | x
Jalový výkon Q [MVAr] | Q |  |  |  |  | 36 |  | 29 | [5 empty] | x | x
OMEZOVÁNÍ ČINNÉHO VÝKONU P výroben, akumulace v režimu dodávky, LDS | [10 empty] | x | x | x |  | x
Stavy | [10 empty] | x | x | x |  | x
100 % jmenovitého výkonu (bez omezení) | SPG100 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | x | x | x |  | x
60 % jmenovitého výkonu | SPG060 |  |  |  |  | 30 |  | 31 |  |  | x | x | x |  | x
30 % jmenovitého výkonu | SPG030 |  |  |  |  | 30 |  | 32 |  |  | x | x | x |  | x
75 % jmenovitého výkonu | SPG075 |  |  |  |  | 30 |  | 33 |  |  | x | x | x |  | x
50 % jmenovitého výkonu | SPG050 |  |  |  |  | 30 |  | 34 |  |  | x | x | x |  | x
0 % jmenovitého výkonu | SPG000 |  |  |  |  | 30 |  | 35 |  |  | x | x | x |  | x
Povely | [10 empty] | x | x | x |  | x
100 % jmenovitého výkonu (bez omezení) | SPG100 |  |  |  |  | 45 |  | 36 |  | Omezení provést do 5 min. | x | x | x |  | x
60 % jmenovitého výkonu | SPG060 |  |  |  |  | 45 |  | 37 |  |  | x | x | x |  | x
30 % jmenovitého výkonu | SPG030 |  |  |  |  | 45 |  | 38 |  |  | x | x | x |  | x
75 % jmenovitého výkonu | SPG075 |  |  |  |  | 45 |  | 39
50 % jmenovitého výkonu | SPG050 |  |  |  |  | 45 |  | 40
0 % jmenovitého výkonu | SPG000 |  |  |  |  | 45 |  | 41 |  |  | x | x | x |  | x
OMEZOVÁNÍ ČINNÉHO PŘÍKONU P akumulace v režimu odběru, LDS | [12 empty] | x |  | x
Stavy | [12 empty] | x |  | x
100 % jmenovitého výkonu (bez omezení) | SPG100 |  |  |  |  | 30 |  | 42 |  |  |  |  | x |  | x
60 % jmenovitého výkonu | SPG060 |  |  |  |  | 30 |  | 43 |  |  |  |  | x |  | x
30 % jmenovitého výkonu | SPG030 |  |  |  |  | 30 |  | 44 |  |  |  |  | x |  | x
75 % jmenovitého výkonu | SPG075 |  |  |  |  | 30 |  | 45 |  |  |  |  | x |  | x
50 % jmenovitého výkonu | SPG050 |  |  |  |  | 30 |  | 46 |  |  |  |  | x |  | x
0 % jmenovitého výkonu | SPG000 |  |  |  |  | 30 |  | 47 |  |  |  |  | x |  | x
Povely | [12 empty] | x |  | x
100 % jmenovitého výkonu (bez omezení) | SPG100 |  |  |  |  | 45 |  | 48 |  | Omezení provést do 5 min. |  |  | x |  | x
60 % jmenovitého výkonu | SPG060 |  |  |  |  | 45 |  | 49 |  |  |  |  | x |  | x
30 % jmenovitého výkonu | SPG030 |  |  |  |  | 45 |  | 50 |  |  |  |  | x |  | x
75 % jmenovitého výkonu | SPG075 |  |  |  |  | 45 |  | 51 |  |  |  |  | x |  | x
50 % jmenovitého výkonu | SPG050 |  |  |  |  | 45 |  | 52 |  |  |  |  | x |  | x
0 % jmenovitého výkonu | SPG000 |  |  |  |  | 45 |  | 53 |  |  |  |  | x |  | x
REGULACE NAPĚTÍ U/Q | [10 empty] | x |  | x
Stavy | [10 empty] | x |  | x
Automatická sekundární regulace napětí - zapnuta/vypnuta | F471 |  |  |  |  | 31 |  | 54 |  |  | x |  | x
Měření | [10 empty] | x |  | x
Zadané napětí [kV] | Uzad |  |  |  |  | 36 |  | 55 |  | Zpětné potvrzení zadané hodnoty. | x |  | x
Zadaný účiník [-] | cos_fi-zad |  |  |  |  | 36 |  | 56 |  | Zpětné potvrzení zadané hodnoty. Pouze ve výjimečných případech dle TPP SoP. | x |  | x
Zadaný jalový výkon [MVAr] | Qzad |  |  |  |  | 36 |  | 57 |  |  | x |  | x
Zadaná tolerance U [kV] | Utol |  |  |  |  | 36 |  | 58 |  | Přenos/zpětné potvrzení zadané hodnoty pro SoP vn a regulaci na zadané napětí. | x |  | x
Zpoždění startu regulace [s] | Tsr |  |  |  |  | 36 |  | 59 |  |  | x |  | x
Měření regulovaného napětí [kV] | Ureg |  |  |  |  | 36 |  | 60 |  | Přenos napětí, na které je regulováno. Pouze v případě možnosti regulace na více polí/míst připojení. | x |  | x
Povely | [10 empty] | x |  | x
Automatická sekundární regulace napětí - zapnout/vypnout | F471 |  |  |  |  | 46 |  | 61 |  | Ovládání z DŘS PlDS. | x |  | x
Zadané napětí [kV] | Uzad |  |  |  |  | 46 |  | 62 |  | Rozsah 22 - 24 kV v krocích po 0,1 kV (standartní hodnota 23kV). | x |  | x
Zadaný účiník [-] | cos_fi-zad |  |  |  |  | 46 |  | 63 |  | Pouze ve výjimečných případech dle TPP SoP. | x |  | x
Zadaný jalový výkon [MVAr] | Qzad |  |  |  |  | 46 |  | 64 |  |  | x |  | x
Zadaná tolerance U [kV] | Utol |  |  |  |  | 46 |  | 65 |  | Rozsah 0 - 400 V v krocích po 20 V (standardní hodnota 200 V). Platí pro regulaci na zadané napětí. | x |  | x
Zpoždění startu regulace [s] | Tsr |  |  |  |  | 46 |  | 66 |  | Rozsah 0 - 60 s v krocích po 1 s (standardní hodnota 10 s). Platí pro regulaci na zadané napětí. | x |  | x
LOKÁLNÍ MĚŘENÍ OBNOVITELNÉHO ZDROJE | [9 empty] | Platí pro obnovitelné zdroje s Pi 400 kW a více. | x
Měření | [10 empty] | x
Venkovní teplota [˚C] | T |  |  |  |  | 36 |  | 67 |  |  | x
Intenzita slunečního záření [W/m²] | SOL |  |  |  |  | 36 |  | 68 |  | Platí pro FVE. | x
Rychlost větru [m/s] | WS |  |  |  |  | 36 |  | 69 |  | Platí pro VTE. | x

## Pokyny k vyplnění
Soubor vychází z požadavků provozovatele regionální distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, ze které je LDS napájena
1. Poznámky k tabulce
Je možné přidávat řádky v příslušných odstavcích v případě více zařízení, více míst připojení, více dispečerského měření apod.
Zařízení pro ukládání elektřiny je v tomto dokumentu označováno "akumulace".
2. Pokyny pro signalizaci stavů a hlášení
Suma působení ochran znamená logický součet ochran působících na rozpadové místo výrobny, akumulace (napěťové, frekvenční, zkratové…).
Signál „Signalizace činného výkonu / příkonu na 100 % (bez omezení)“ může být odvozen od neaktivních stupňů 60 %, 30 % a 0 %.
Povelem „Výkon 100 % (bez omezení)“ bude zrušen předchozí navolený stupeň.
3. Pokyny pro měření
Pro měření teploty doporučujeme: rozsah -30 až +40oC, čidlo umístit na severní straně objektu.
Pro měření slunečního záření doporučujeme: rozsah 0 až 1000 W/m2, čidlo orientovat k jihu a svisle.
Pro měření rychlosti větru doporučujeme: rozsah 0 až 30 m/s.
Pro měření je vhodné používat převodníky na proudovou smyčku v rozsahu 4÷20 mA, nebo převodníky s protokolem pro komunikaci s ŘJ (např. MODBUS-RTU).
Požadovaná delta kritéria pro přenos dispečerského měření. Diferenční a integrační delta kritéria musí být nastavena současně. Hodnoty jsou uvedeny pro
vzorkování s periodou 1 s.
|  | Veličina | Diferenční (%) | Integrační (%) | Skupinově
|  | IL2 | 2 | 400 | NE
|  | Us | 1 | 90 / 25* | NE
|  | P, Q | 2 | 120 | NE
|  | f | 1 | 25 | NE
|  | SoC | 2 | 120 | NE
|  | T | hodnota % odpovídající 1 °C | 120 | NE
|  | SOL | hodnota % odpovídající 10 W/m2 | 120 | NE
|  | WS | hodnota % odpovídající 1 m/s | 120 | NE
* 25 % platí pro výrobnu, akumulaci s U/Q regulací
Pro měření je vhodné používat převodníky na proudovou smyčku v rozsahu 4 ÷ 20 mA, nebo převodníky s komunikačním protokolem pro komunikaci s ŘJ
(např. MODBUS-RTU).
Procenta pro delta kritéria jsou vztahovaná k jmenovitým hodnotám.
Pro I a U tedy 100 % odpovídá jmenovitým primárním převodům PTP a PTN, ke kterým jsou řídicí jednotky připojené.
Výkony jsou poté z toho dopočítávány. 100 % jejich hodnot tedy odpovídá hodnotám výsledků, pokud se do jejich vzorců doplní In a Un.
Pro frekvenci: 100 % odpovídá nejčastěji hodnotě 100 Hz.

## Seznam (hidden)
VN | ANO
NN | NE